## 非機能要件一覧
様式14 非機能要件一覧
会社名：
1 要求レベルで「必須」としているものは、原則として当該要件を備えているものとし、「任意」としているものは、満たすと望ましい要件とする。 2 貴社の提案システムで対応可能な要件であるか検討を行い、「対応可否」欄に記号を記入すること。 標準的なサービス等で対応可能な場合は「○」、実現可能であるが前提条件・制約等がある場合、または代替案を提案する場合は「△」、実現不可能な場合は「✕」を記載すること。 上記△については、「備考」欄に内容説明を記載すること。 3 記載要件に関して補足事項がある場合は、「備考」欄に補足内容を記載すること。
種類 | No. | 要求 ﾚﾍﾞﾙ | 機能要件 | 可否 | 備考
サービス提供時間 | 1 | 必須 | サービス利用時間:24時間365日（ただし計画停止や定期メンテナンスは含めない） |  |  | ○
| 2 | 必須 | 定期メンテナンス及びその他の事情でシステムを停止する場合は、1週間以上前までに本市担当者へ連絡し調整を行うこと。 |  |  | △
サービスレベル | 3 | 必須 | 年間稼働率目標99.95％ 大規模災害などによる施設損壊が発生した場合や、本番・待機系の切替による20秒以内の停止、または利用者がサービスを継続的に利用可能な場合は停止時間に含めない。
| 4 | 必須 | 障害復旧時間目標:保守提供時間内において4時間以内
データ管理 | 5 | 必須 | クラウドサーバー上で管理するデータが消失しないよう、バックアップデータを1日1回以上保存すること。
| 6 | 必須 | 各バックアップデータは世代管理のうえ最低1週間以上保管すること。
| 7 | 必須 | バックアップデータは複数の拠点でメインのデータセンターと同様のセキュリティ対策を施した上で安全に複製し保存すること。
セキュリティ対策 | 8 | 必須 | 本サービスに使用するサーバの要塞化を実施すること。
| 9 | 必須 | ファイアウォールを設置しアクセス制御を行うこと。
| 10 | 必須 | WAF（Web Application Firewall）によりWebアプリケーションの脆弱性を利用した、[SQLインジェクション攻撃][クロスサイトスクリプティング攻撃]などを遮断できること。
| 11 | 必須 | インターネットを経由したアクセス経路については、TLS による通信の暗号化と信頼された認証局によるサーバ証明書の発行を受けること。
| 12 | 必須 | サーバ機器及び仮想環境等において、他ユーザから本市の環境に不正侵入ができない仕組みを講じていること。
| 13 | 必須 | 本市のグローバルIPアドレスによるアクセス制御が行えること。
| 14 | 必須 | セキュリティ脆弱性診断を定期的に実施し改善すること。
| 15 | 必須 | 不正侵入検知システムによる監視を実施されること。
| 16 | 必須 | 各サーバ機器等に対するウイルス対策ソフトを導入すること。
| 17 | 必須 | AI（ディープラーニング）を活用した予測モデルによる次世代型静的分析及び振舞い検知によるリアルタイム保護を実施すること。
| 18 | 必須 | IPS/IDSによりネットワークトラフィックを監視し、[DoS攻撃(DDoS攻撃)][バッファオーバーフロー攻撃]等が検知・遮断されること。
| 19 | 必須 | OSとアプリケーションへのログイン及び操作履歴を取得し一定期間の証跡が保持されること。
| 20 | 必須 | 建物入口からサーバ室等までの間において、常駐警備等による入退室管理が24時間365日実施されていること。また、防犯設備導入を行い、出入口等の常時監視を行っていること。
| 21 | 必須 | 入退者を識別・記録できるセキュリティ設備により許可された者のみ入退室が可能なこと。 また、サーバ室への入室は ICカードや生体認証システム等を採用していること。
| 22 | 必須 | データセンターに入退出するすべての人員について氏名管理を行うこと。
| 23 | 必須 | 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS:ISO/IEC 27001及び27017）の適合性評価制度に基づく認証を取得していること。
| 24 | 必須 | 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC) よりプライバシーマークの付与認定を取得していること。
建物 | 25 | 必須 | 日本国内に設置されていること。
| 26 | 必須 | 震度7相当の地震に耐える基礎耐震若しくは基礎免震構造であること。
| 27 | 必須 | 避雷設備を有すること。
| 28 | 必須 | 各設備を常時集中管理及び制御する仕組みを有すること。
| 29 | 必須 | 通信回線の利用状況、障害等を監視する設備が同一建物内または網内に設置されていること。
防火設備 | 30 | 必須 | 建築基準法に基づく独立した防火区画であること。
| 31 | 必須 | 火災を自動的に検出する熱感知器・煙検知器等を設置していること。
| 32 | 必須 | 水を使用しないガス系（窒素等）の消火設備を備えていること。
電源設備 | 33 | 必須 | 建物の電源設備の法定点検及び工事の際等、電源供給を止めることなく電⼒供給ができる冗長性を確保していること。
| 34 | 必須 | 停電時に自家発電装置が安定的に起動するまでの間、瞬断することなくシステムに十分な電力供給が可能な無停電電源装置を設置していること。
| 35 | 必須 | 無停電電源装置は冗長構成がとられていること。
| 36 | 必須 | 電源設備の稼動状況を遠隔監視する設備が設置されていること。
空調設備 | 37 | 必須 | 24時間365日の自動運転による稼動が可能であること。
| 38 | 必須 | 機器・設備等の安定稼動に影響を及ぼさないように一定の温度・湿度を保つこと。
| 39 | 必須 | 空調機排水水回りの水漏れ検知を行っていること。
| 40 | 必須 | 故障による代替空調が可能であること。
| 41 | 必須 | 空調設備の稼動状況を遠隔監視する設備が設置されていること。
運用 | 42 | 必須 | 入退者を識別・記録できるセキュリティ設備により許可された者のみ入退室が可能なこと。
| 43 | 必須 | ネットワーク障害受付、故障修理及び復旧ができる体制を24時間365日有すること。
| 44 | 必須 | 計画的な工事又は、定期的な保守等に伴いオンラインサービスを停止する場合は、1週間前まで本市に事前に連絡し、了承を得ること。